МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Рабфаковская ул. 2«А», г. Иваново, 153021

Тел.59-28-13, факс 33-99-86,  E-mail: Igtsk@yandex.ru

ОГРН 1033702033294    ИНН/ КПП  3702532481 / 370201001

# Техническое задание №_234

на проектирование и установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя

По адресу ул. 3-Авиаотряда д.1

г. Иваново; ГУО ЖХ №6 ОАО

(жилой дом).

- Наименование  потребителя  :

ГУО ХЖ №6 ОАО, 153022, г. Иваново ул. Велижская, д.57

| Q от. (Гкал/час) | 0.116 |
| --- | --- |
| Q ГВС. (Гкал/час) | 0.01384 |
| Q вент. (Гкал/час) |  |
| Q сум. (Гкал/час) | 0.12984 |

- Суммарная тепловая нагрузка:

- Место установки: приборы, регистрирующие расход, температуру, давление теплоносителя устанавливаются  в месте, максимально приближенном к головным задвижкам. Обеспечить учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя только данного объекта теплоснабжения.

- Параметры теплоносителя в точке подключения:

в подающем трубопроводе –84 м. вод. ст.; в обратном трубопроводе – 46 м. вод. ст.

- Расчётный температурный график тепловой сети: 150/ 70 0С со срезкой на ГВС 60 0С,

- При наличии в здании потребителей тепловой энергии и теплоносителя не имеющих договора с управляющей компанией, предусмотреть учет потребления данным потребителем, либо внести изменения в договор энергоснабжения о порядке расчета по узлу учета.

- Требования к проектной документации.

Проект узла учета тепловой энергии разрабатывается организацией, имеющей соответствующее разрешение (лицензию) на проектирование, после чего проект передается          потребителем или уполномоченным лицом энергоснабжающей организации для согласования.

Проект узла учета тепловой энергии выполнить в соответствии с действующими  нормами и правилами.

Проект должен содержать:
                        1) общие данные, (включая обоснование выбора теплосчетчика);

2) расчет расхода теплоносителя на нужды отопления, ГВС (согласно СНиП 2.04.01 –      85*); вентиляции, технические нужды;

3) расчет гидравлических потерь связанных с установкой расходомеров;

4) ситуационный план (расположение приборов узла учета на плане здания);
    5) схему функциональную;
    6) схему монтажа оборудования(должны быть указаны размеры оборудования,  длины и диаметры трубопроводов);
    7) схему электрических соединений и подключений;

8) спецификацию оборудования (должны быть прописаны тип, марка, пределы средств измерений).

9) копию плана подвального помещения и первого этажа здания;

В проекте выделить отопительную нагрузку на линию циркуляции системы ГВС.

- Требования к техническим средствам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Технические средства учета тепловой энергии, теплоносителя (далее по тексту – ТС) должны быть включены в Госреестр средств измерений, иметь Свидетельство

Федерального агентства по метрологии.

ТС должны обеспечивать достоверные измерения, определение и индикацию текущих значений расхода, температуры, давления, тепловой энергии, времени  (в объеме, определенном сертификатами Госстандарта на средства измерений) и архивирование результатов измерений и вычислений.

Вывод результатов измерений, архивной информации, информации о нештатных ситуациях с тепловычислителей должен быть предусмотрен в автоматическом режиме, с возможностью снятия информации через автоматизированную информационную систему (далее по тексту АИС) ресурсоснабжающей организацией.

АИС должна обеспечить защиту информации, поступающей с прибора узла учета, от несанкционированного доступа.

При установке расходомеров на систему ГВС обязательно наличие:

- регулятора температуры;

- наличие обратных клапанов на линии циркуляции теплоносителя и перед ТРЖ на обратном трубопроводе;

- возможности проведения жесткой регулировки на циркуляционном трубопроводе.

ТС должны обеспечивать бесперебойную работу, в том числе измерение параметров теплоносителя и вычисление потребленной объектом тепловой энергии и теплоносителя при следующих режимах функционирования системы теплоснабжения и теплопотребления:

-  нормальный штатный режим;

- при работе штатных устройств автоматического регулирования, в том числе регуляторов температуры и давления (в открытых системах теплоснабжения).

-  в открытых системах теплопотребления в летний период при поступлении теплоносителя по любому из трубопроводов.

Первичные преобразователи расходомеров должны иметь допустимые гидравлические потери.

При установке ТС учета в существующих системах теплоснабжения должен быть обеспечен минимальный объем изменений системы теплоснабжения здания, связанный с установкой ТС.

- Требования к системе сбора данных.  Для централизованного сбора, учета, анализа, хранения  и передачи информации о  теплопотреблении объектами жилищного фонда необходимо предусмотреть возможность вывода информации на автоматизированную систему  учета потребления тепловой энергии, теплоносителя МУП «ИГТСК». Система должна обеспечивать автоматический дистанционный сбор и передачу данных о потребленной тепловой энергии, долговременное их хранение и автоматизацию процесса обработки этих данных для целей статистического анализа и оптимизации теплопотребления (по отдельному заданию).   Система должна обеспечивать передачу данных через GPRS модем.

- Срок действия технического задания	по март 2012г. По истечении срока действия настоящего технического задания вопрос о продлении его или выдачи нового решается МУП «ИГТСК» по дополнительному запросу.

- Монтаж прибора учета тепловой энергии осуществляется организацией, имеющей соответствующую лицензию.

- Сдача в эксплуатацию осуществляется в полном соответствии с процедурой, устанавливаемой Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.
Отказ в приемке узла учета должен иметь ссылку на нарушенные нормы Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

- В случае если потребитель считает неправомерным отказ в приемке узла учета согласовании со стороны энергоснабжающей организации, он вправе обратиться в Ростехрегулирование, Ростехнадзор.

- Учет тепловой энергии и теплоносителя производить на основе показаний приборов узла учета потребителя с момента подписания акта о его приемке в эксплуатацию (в соответствии с пунктом 7.5 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя).

Директор                                                                                                  И.Н. Захаров